## Slide 1: スマートビルディングプラットフォーム概要
ビル管理システム（BMS）連携提案 — 2026年3月15日

## Slide 2: ビル管理システム
ビル管理システムは、HVAC機器の監視および制御を行います。
  空調機(AHU)およびファンコイルユニット(FCU)の制御
  可変風量（VAV）端子制御
24時間365日の警報および機器状態監視
エネルギー消費量分析用（EMS）
Notes: ビル管理システムは、2,000箇所以上のポイントからデータを収集し、5秒以内にオペレーターに警報を送信します。

## Slide 3: センサーとフィールド機器
在室センサー
CO2センサー（0～2,000 ppm）
温度センサー：精度±0.2℃
湿度：30～70%RH
モデルFX-PCG2611-0コントローラー、ファームウェアv3.2.1

## Slide 4: システムアーキテクチャ
エッジデバイス
ゲートウェイ
クラウドプラットフォーム
ダッシュボード
フィールドコントローラーはBACnet/IPおよびModbus TCPを介して通信を行い、ゲートウェイはTLS（ポート8883）を使用したMQTT経由で遠隔計測データをクラウドプラットフォームに送信します。

## Slide 5: プロトコル比較
プロトコル | 転送 | 典型的な利用例 | デフォルトポート
BACnet/IP | UDP | HVACコントローラー | 47808
Modbus TCP | TCP | 電力計、冷凍機 | 502
MQTT | TCP | クラウドへのIoTテレメトリー | 1883 / 8883
KNX | ツイストペア／IP | 照明とブラインド | 3671

## Slide 6: エネルギー効率とデマンドレスポンス
2025年夏のピーク需要18%削減
エネルギー消費量：年間1,250 MWh → 年間1,020 MWh
デマンドレスポンスの信号は、OpenADR 2.0b経由で電力会社から受信される
設定値調整：ピーク時間帯の冷却設定値を24℃から26℃に引き上げる
消費電力は15分ごとに測定される
Notes: 省エネ制御は、在室率が30パーセント未満でかつ外気温度が32℃を超える場合にのみ有効になります。

## Slide 7: ネットワークとアクセス
BMSサーバー：192.168.1.100（VLAN20）
Webダッシュボード：https://bms.example.com/dashboard
サポート：support@example.com
設定ファイル：C:\Program Files\BMS\config\points.json
HTTPS経由のREST API、JSON形式のペイロード、XMLおよびSQL形式の従来エクスポート

## Slide 8: 運用・保守
冷凍機の警報が発生すると、システムは自動的にメールで保守チームに通知し、作業指示を作成します。また、30分以内にその警報が対応されない場合は、問題が施設管理者に報告されます。
AHUのフィルターに関する定期的な保守作業は、3ヶ月ごとに行われます。
移行期間中も、PLCおよびSCADAシステムは引き続き稼働し続けます。

## Slide 9: ビルオートメーションロードマップ
第1フェーズ（2026年Q2）：ビルオートメーションシステムのアップグレード
第2フェーズ（2026年Q4）：IoTセンサーとエッジデバイス
第3フェーズ（2027年）：AIによる故障検出・診断（FDD）