## Slide 1: ဉာဏ်ရည်မြင့် အဆောက်အအုံ ပလက်ဖောင်း၏ အကျဉ်းချုပ်
(BMS) နှင့် ပေါင်းစည်းခြင်းဆိုင်ရာ အဆိုပြုချက် — ၂၀၂၆ ခုနှစ်၊ မတ်လ ၁၅ ရက်

## Slide 2: အဆောက်အအုံ စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်
အဆောက်အအုံ စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ် သည် HVAC စက်ပစ္စည်းများကို စောင့်ကြည့်ခြင်းနှင့် ထိန်းချုပ်ခြင်းများ ပြုလုပ်ပါသည်။
  Air Handling Unit (AHU) နှင့် Fan Coil Unit (FCU) တို့ကို ထိန်းချုပ်ခြင်း
  Variable Air Volume (VAV) တာမီနယ် ထိန်းချုပ်မှု
သတိပေးချက် နှင့် စက်ပစ္စည်း၏ အခြေအနေ တို့ကို ၂၄ နာရီ ၇ ရက် စောင့်ကြည့်ခြင်း
စွမ်းအင် သုံးစွဲမှုကို ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာရန်အတွက် (EMS)
Notes: အဆောက်အအုံ စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ် သည် အမှတ်အသား ၂,၀၀၀ ကျော်မှ ဒေတာများကို စုဆောင်းပြီး၊ ၅ စက္ကန့်အတွင်း လုပ်ငန်းလည်ပတ်သူထံသို့ သတိပေးချက်များကို ပေးပို့ပါသည်။

## Slide 3: အာရုံခံကိရိယာများနှင့် ကွင်းဆင်းကိရိယာများ
လူရှိနေမှု အာရုံခံကိရိယာ
CO2 အာရုံခံကိရိယာ (0–2,000 ppm)
အပူချိန် အာရုံခံကိရိယာ: ±0.2 °C တိကျမှု
စိုထိုင်းဆ: 30–70 %RH
FX-PCG2611-0 မော်ဒယ် ထိန်းချုပ်ကိရိယာ၊ firmware v3.2.1

## Slide 4: စနစ် ဗိသုကာပုံစံ
Edge device => အနားသတ် ကိရိယာ
Gateway => Gateway => ဂိတ်ဝ ကိရိယာ
Cloud platform => ကလောက်ဒ် ပလက်ဖောင်း
ထိန်းချုပ်ခန်း
လယ်ကွင်းထိန်းချုပ်ကိရိယာများသည် BACnet/IP နှင့် Modbus TCP တို့မှတစ်ဆင့် အချင်းချင်း ဆက်သွယ်ကြပါသည်။ ဂိတ်ဝ ကိရိယာသည် TLS (port 8883) မှတစ်ဆင့် MQTT ကို အသုံးပြု၍ ရရှိလာသော ဒေတာများကို ကလောက်ဒ် ပလက်ဖောင်းထံသို့ ပေးပို့ပါသည်။

## Slide 5: ပရိုတိုကော နှိုင်းယှဉ်ချက်
ပရိုတိုကော | သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး | ပုံမှန်အသုံးပြုမှု | ပုံမှန် ပေါ့တ်
BACnet/IP | UDP | HVAC ထိန်းချုပ်ကိရိယာများ | 47808
Modbus TCP | TCP | စွမ်းအားတိုင်းကိရိယာများ၊ အအေးပေးစက်များ | 502
MQTT | TCP | cloud သို့ IoT telemetry | 1883 / 8883
KNX | Twisted pair => ကြိုးနှစ်ခွ IP => IP | မီးထွန်းခြင်းနှင့် လိုက်ကာများ | 3671

## Slide 6: စွမ်းအင် ထိရောက်စွာ အသုံးချခြင်းနှင့် ဝယ်လိုအားဆိုင်ရာ တုံ့ပြန်မှု
၂၀၂၅ ခုနှစ် နွေရာသီတွင် အမြင့်ဆုံး ဝယ်လိုအားသည် ၁၈% လျော့ကျခဲ့သည်။
စွမ်းအင် သုံးစွဲမှု - ၁,၂၅၀ MWh/နှစ် → ၁,၀၂၀ MWh/နှစ်
ဝယ်လိုအားဆိုင်ရာ တုံ့ပြန်မှု ဆိုင်ရာ အချက်ပြမှုများကို OpenADR 2.0b မှတစ်ဆင့် လျှပ်စစ်ဝန်ဆောင်မှုကုမ္ပဏီထံမှ လက်ခံရရှိပါသည်။
Setpoint ချိန်ညှိမှု - အမြင့်ဆုံး ဝယ်လိုအားရှိသည့် အချိန်များတွင် အအေးပေးစနစ်၏ Setpoint ကို ၂၄ °C မှ ၂၆ °C သို့ မြှင့်တင်ခဲ့ပါသည်။
စွမ်းအင် သုံးစွဲမှုကို ၁၅ မိနစ်တစ်ကြိမ် တိုင်းတာပါသည်။
Notes: အဆောက်အအုံတွင် လူနေထိုင်မှုနှုန်းသည် ၃၀ ရာခိုင်နှုန်းအောက်ရှိပြီး အပြင်ဘက်လေအပူချိန်သည် ၃၂ °C အထက်ရှိမှသာ စွမ်းအင်ခြွေတာရေး ထိန်းချုပ်မှုကို အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။

## Slide 7: ကွန်ရက်နှင့် ဝင်ရောက်ခွင့်
BMS server: 192.168.1.100 (VLAN 20)
Web dashboard: https://bms.example.com/dashboard => ဝဘ် dashboard: https://bms.example.com/dashboard
ပံ့ပိုးမှု: support@example.com
Configuration file: C:\Program Files\BMS\config\points.json
HTTPS မှတစ်ဆင့် REST API၊ JSON ဖိုင်ပုံစံဖြင့် ဒေတာများ၊ XML နှင့် SQL ဖိုင်ပုံစံဖြင့် ယခင်ဗားရှင်း ထုတ်ယူမှုများ

## Slide 8: လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုနှင့် ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်မှု
Chiller အချက်ပြမှု ဖြစ်ပေါ်လာပါက၊ စနစ်သည် ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရေးအဖွဲ့ထံ အီးမေးလ်ဖြင့် အလိုအလျောက် အကြောင်းကြားပြီး လုပ်ငန်းတာဝန်စာရွက်ကို ဖန်တီးပေးပါသည်။ အကယ်၍ ၃၀ မိနစ်အတွင်း ထိုအချက်ပြမှုကို တုံ့ပြန်ခြင်းမရှိပါက၊ ၎င်းကို အဆောက်အအုံစီမံခန့်ခွဲသူထံသို့ တင်ပြပေးပါသည်။
AHU ၏ စစ်ထုတ်ကိရိယာများအတွက် သတ်မှတ်ထားသော ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်မှုကို ၃ လတစ်ကြိမ် ပြုလုပ်ပါသည်။
ပြောင်းရွှေ့မှုကာလအတွင်း PLC နှင့် SCADA စနစ်များသည် ဆက်လက်၍ အသုံးပြုနေမည်ဖြစ်ပါသည်။

## Slide 9: အဆောက်အအုံ အလိုအလျောက် ထိန်းချုပ်မှု လမ်းညွှန်
အဆင့် ၁ (၂၀၂၆ ခုနှစ်၊ ဒုတိယသုံးလပတ်) – အဆောက်အအုံ အလိုအလျောက် ထိန်းချုပ်မှု စနစ် အဆင့်မြှင့်တင်ခြင်း
အဆင့် ၂ (၂၀၂၆ ခုနှစ်၊ စတုတ္ထသုံးလပတ်) – IoT အာရုံခံကိရိယာများနှင့် edge devices
အဆင့် ၃ (၂၀၂၇) – AI အခြေခံ ချို့ယွင်းချက် ရှာဖွေခြင်းနှင့် ရောဂါရှာဖွေစစ်ဆေးခြင်း (FDD)