## Slide 1: ภาพรวมของแพลตฟอร์มอาคารอัจฉริยะ
ข้อเสนอการผสานรวมระบบจัดการอาคาร (BMS) — 15 มีนาคม 2026

## Slide 2: ระบบจัดการอาคาร
ระบบจัดการอาคาร ระบบจัดการอาคาร ทำหน้าที่ตรวจสอบและควบคุมอุปกรณ์ HVAC
  การควบคุม (AHU) และ (FCU)
  การควบคุมปลายทางแบบ (VAV)
การตรวจสอบ สัญญาณเตือนภัย และ สถานะของอุปกรณ์ ตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน
ระบบจัดการพลังงาน (EMS) สำหรับการวิเคราะห์การใช้พลังงาน
Notes: ระบบจัดการอาคาร ระบบจัดการอาคาร สามารถเก็บข้อมูลจากจุดตรวจวัดมากกว่า 2,000 จุด และส่งสัญญาณเตือนภัยไปยังผู้ดูแลระบบภายในเวลาไม่เกิน 5 วินาที

## Slide 3: เซ็นเซอร์และอุปกรณ์ใช้งานในพื้นที่
เซ็นเซอร์ตรวจจับการมีคนอยู่
เซ็นเซอร์ CO2 (0–2,000 ส่วนในล้านส่วน)
เซ็นเซอร์อุณหภูมิ: ความแม่นยำ ±0.2 °C
ความชื้น: 30–70 %RH
ควบคุมเครื่อง FX-PCG2611-0 โดยใช้ฟิร์มแวร์เวอร์ชัน v3.2.1

## Slide 4: โครงสร้างระบบ
อุปกรณ์ Edge
เกตเวย์
แพลตฟอร์มคลาวด์
แผงควบคุม
ตัวควบคุมในสนามจะสื่อสารกันผ่าน BACnet/IP และ Modbus TCP ส่วนเกตเวย์จะทำหน้าที่ส่งข้อมูลวัดไปยังแพลตฟอร์มคลาวด์โดยใช้ MQTT ผ่าน TLS (พอร์ต 8883)

## Slide 5: การเปรียบเทียบโปรโตคอล
โปรโตคอล | การส่งข้อมูล | การใช้งานทั่วไป | พอร์ตเริ่มต้น
BACnet/IP | UDP | ตัวควบคุม HVAC | 47808
Modbus TCP | TCP | มิเตอร์วัดกำลังไฟฟ้า, เครื่องทำความเย็น | 502
MQTT | TCP | การส่งข้อมูล IoT ไปยังคลาวด์ | 1883 / 8883
KNX | คู่สายม้วน/IP | ระบบไฟส่องสว่างและบลินด์ | 3671

## Slide 6: ประสิทธิภาพด้านพลังงานและการตอบสนองความต้องการ
ปริมาณความต้องการไฟฟ้าในช่วงเวลาสูงสุดลดลง 18% ในช่วงฤดูร้อนปี 2025
การใช้พลังงาน: 1,250 เมกะวัตต์-ชั่วโมง/ปี → 1,020 เมกะวัตต์-ชั่วโมง/ปี
สัญญาณ การตอบสนองความต้องการ จะถูกส่งมาจากหน่วยงานผู้ให้บริการผ่านทาง OpenADR 2.0b
การปรับค่าตั้ง点: ค่าตั้ง点สำหรับระบายความร้อนได้รับการเพิ่มขึ้นจาก 24 °C เป็น 26 °C ในช่วงเวลาที่มีความต้องการไฟฟ้าสูงสุด
จะมีการวัดการใช้พลังงานทุกๆ 15 นาที
Notes: การควบคุมการประหยัดพลังงานจะถูกเปิดใช้งานก็ต่อเมื่ออัตราการใช้งานอยู่ที่ระดับต่ำกว่า 30 เปอร์เซ็นต์ และอุณหภูมิอากาศภายนอกสูงกว่า 32 °C เท่านั้น

## Slide 7: เครือข่ายและการเข้าถึง
เซิร์ฟเวอร์ BMS: 192.168.1.100 (VLAN 20)
แดชบอร์ดเว็บ: https://bms.example.com/dashboard
การสนับสนุน: support@example.com
ไฟล์กำหนดค่า: C:\Program Files\BMS\config\points.json
REST API ผ่าน HTTPS โดยมีข้อมูลที่ส่งมาอยู่ในรูปแบบ JSON ส่วนการส่งออกข้อมูลแบบเก่าจะอยู่ในรูปแบบ XML และ SQL

## Slide 8: การดำเนินงานและการบำรุงรักษา
เมื่อเกิดสัญญาณเตือนของเครื่องทำความเย็น ระบบจะส่งการแจ้งเตือนไปยังทีมบำรุงรักษาทางอีเมลโดยอัตโนมัติพร้อมสร้างใบสั่งงาน และหากไม่มีการตอบกลับภายใน 30 นาที จะมีการส่งต่อเรื่องนี้ไปยังผู้จัดการสถานที่
มีการบำรุงรักษาตัวกรองของ AHU ตามกำหนดทุกๆ 3 เดือน
ระบบ PLC และ SCADA จะยังคงทำงานต่อไปในช่วงเวลาการย้ายถ่ายโอน

## Slide 9: แผนทางการพัฒนาระบบอัตโนมัติสำหรับอาคาร
ขั้นตอนที่ 1 (ไตรมาส 2 ปี 2026): การอัปเกรดระบบอัตโนมัติสำหรับอาคาร
ขั้นตอนที่ 2 (ไตรมาส 4 ปี 2026): เซ็นเซอร์ IoT และอุปกรณ์ Edge
ขั้นตอนที่ 3 (ปี 2027): การตรวจจับและวินิจฉัยข้อผิดพลาดโดยใช้ AI (FDD)