## Slide 1: 智能建筑平台概览
建筑管理系统（BMS）集成方案 — 2026年3月15日

## Slide 2: 楼宇管理系统
楼宇管理系统用于监控并控制HVAC设备。
  （AHU）与（FCU）的控制功能
  变风量（VAV）末端控制
全天候监控报警状态以及设备状态。
用于能耗分析的能源管理系统（EMS）
Notes: 楼宇管理系统可从2000多个监测点采集数据，并在5秒内将报警信息发送给操作人员。

## Slide 3: 传感器与现场设备
人体存在传感器
CO2传感器（0–2,000 ppm）
温度传感器：精度为±0.2 °C
湿度：30–70 %RH
型号为FX-PCG2611-0的控制器，固件版本为v3.2.1

## Slide 4: 系统架构
边缘设备
网关
云平台
控制面板
现场控制器通过BACnet/IP和Modbus TCP进行通信；网关则通过TLS协议（端口8883）利用MQTT将遥测数据发布至云平台。

## Slide 5: 协议对比
协议 | 传输层 | 典型应用场景 | 默认端口
BACnet/IP | UDP | HVAC控制器 | 47808
Modbus TCP | TCP | 电能表、冷水机组 | 502
MQTT | TCP | 面向云端的IoT遥测传输 | 1883 / 8883
KNX | 双绞线/IP | 照明与百叶窗控制 | 3671

## Slide 6: 能源效率与需求响应
2025年夏季的峰值负荷降低了18%
能源消耗：从每年1,250兆瓦时降至每年1,020兆瓦时
通过OpenADR 2.0b从电力公司接收到的需求响应信号。
设定值调整：在高峰时段，制冷设定值从24 °C上调至26 °C
能源消耗数据每15分钟采集一次。
Notes: 仅当空间使用率低于30%且室外气温高于32 °C时，才会启用节能控制功能。

## Slide 7: 网络与访问
BMS服务器：192.168.1.100（VLAN 20）
网页控制面板：https://bms.example.com/dashboard
支持邮箱：support@example.com
配置文件：C:\Program Files\BMS\config\points.json
通过HTTPS传输的REST API，数据载荷为JSON格式，而旧版导出数据则采用XML和SQL格式。

## Slide 8: 运行与维护
当制冷机出现报警时，系统会通过电子邮件自动通知维护团队并生成工单；如果30分钟内仍未得到处理回复，该报警将会上报给设施经理。
AHU过滤器的定期维护工作每3个月进行一次。
在迁移期间，PLC和SCADA系统仍会持续运行。

## Slide 9: 建筑自动化发展路线图
第一阶段（2026年第二季度）：建筑自动化系统升级
第二阶段（2026年第四季度）：IoT传感器与边缘设备
第三阶段（2027年）：基于AI的故障检测与诊断技术（FDD）