## Slide 1: スマートビルディングプラットフォーム概要
ビル管理システム（BMS）統合提案 — 2026年3月15日

## Slide 2: ビル管理システム
ビル管理システム はHVAC機器を監視および制御します。
  空調機（AHU）およびファンコイルユニット（FCU）の制御
  可変風量（VAV）ターミナル制御
警報および機器状態の24時間体制での監視
エネルギー消費量分析用エネルギー管理システム（EMS）
Notes: ビル管理システムは、2,000ポイント以上のデータを収集し、5秒以内にオペレーターに警報を送信します。

## Slide 3: センサーおよびフィールド機器
在室センサー
CO2センサー（0–2,000 ppm）
温度センサー：±0.2℃の精度
湿度：30–70 %RH
モデル FX-PCG2611-0 コントローラー、ファームウェア v3.2.1

## Slide 4: システムアーキテクチャ
エッジデバイス
ゲートウェイ
クラウドプラットフォーム
ダッシュボード
フィールドコントローラーはBACnet/IPおよびModbus TCPを介して通信し、ゲートウェイはTLS（ポート8883）を介してMQTTを用いてクラウドプラットフォームにテレメトリを公開します。

## Slide 5: プロトコル比較
プロトコル | トランスポート | 典型的な用途 | デフォルトポート
BACnet/IP | UDP | HVAC コントローラー | 47808
Modbus TCP | TCP | 電力メーター、冷凍機 | 502
MQTT | TCP | IoT テレメトリーデータをクラウドへ | 1883 / 8883
KNX | ツイストペア / IP | 照明およびカーテン | 3671

## Slide 6: エネルギー効率とデマンドレスポンス
2025年夏のピーク需要は18%削減
エネルギー消費量：1,250 MWh/年 → 1,020 MWh/年
デマンドレスポンス信号は、OpenADR 2.0b経由で電力会社から受信
設定値調整：ピーク時間帯において冷房設定値を24℃から26℃に上げる
消費電力は15分ごとに測定される
Notes: 外気温度が32℃以上でかつ在室率が30%未満の場合に限り、省エネ制御が有効になります。

## Slide 7: ネットワークとアクセス
BMSサーバー: 192.168.1.100 (VLAN 20)
Webダッシュボード: https://bms.example.com/dashboard
サポート: support@example.com
設定ファイル: C:\Program Files\BMS\config\points.json
HTTPSを介したREST API; ペイロードはJSON、従来のエクスポートはXMLおよびSQL

## Slide 8: 運用・保守
冷凍機の警報が発生した場合、システムは自動的にメールで保守チームに通知し、作業指示を作成します。30分以内に警報が確認されない場合、その警報は施設管理者に昇格されます。
AHUフィルターの定期保守は毎3か月行われます。
PLCおよびSCADAシステムは移行期間中も稼働します。

## Slide 9: ビルオートメーションのロードマップ
フェーズ1（2026年Q2）：ビルオートメーションシステムのアップグレード
フェーズ2（2026年Q4）：IoTセンサーおよびエッジデバイス
フェーズ3（2027年）：AIを活用した故障検出および診断（FDD）