## Slide 1: ภาพรวมแพลตฟอร์มอาคารอัจฉริยะ
ข้อเสนอแนะการผสานระบบจัดการอาคาร (BMS) — 15 มีนาคม 2026

## Slide 2: ระบบจัดการอาคาร
ระบบจัดการอาคาร Building Management System ใช้ในการตรวจสอบและควบคุมอุปกรณ์ระบบปรับอากาศ (HVAC).
  การควบคุมหน่วยจัดการอากาศ (Air Handling Unit: (AHU)) และหน่วยคอยล์ฟัน (Fan Coil Unit: (FCU))
  การควบคุมหน่วยปลายทางปริมาณอากาศเปลี่ยนแปลงได้ (Variable Air Volume: (VAV))
การแจ้งเตือน และ การตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ ตลอดเวลา 24 ชั่วโมงต่อวัน
ระบบจัดการพลังงาน (Energy Management System: (EMS)) สำหรับการวิเคราะห์การใช้พลังงาน
Notes: ระบบจัดการอาคารรวบรวมข้อมูลจากจุดมากกว่า 2,000 จุด และส่งการแจ้งเตือนไปยังผู้ปฏิบัติงานภายในเวลา 5 วินาที

## Slide 3: เซนเซอร์และอุปกรณ์ในสนาม
เซนเซอร์ตรวจจับการใช้พื้นที่
เซนเซอร์ CO2 (0–2,000 ppm)
เซนเซอร์อุณหภูมิ: ความแม่นยำ ±0.2 °C
ความชื้น: 30–70 %RH
คอนโทรลเลอร์แบบ FX-PCG2611-0 รุ่นเฟิร์มแวร์ v3.2.1

## Slide 4: สถาปัตยกรรมระบบ
อุปกรณ์ปลายทาง
เกตเวย์
แพลตฟอร์มคลาวด์
แดชบอร์ด
อุปกรณ์ควบคุมในพื้นที่ สามารถสื่อสารผ่าน BACnet/IP และ Modbus TCP; เกตเวย์ เผยแพร่ข้อมูลการวัดระยะไกลไปยัง แพลตฟอร์มคลาวด์ ผ่าน MQTT ที่ใช้ TLS (พอร์ต 8883)

## Slide 5: การเปรียบเทียบโปรโตคอล
โปรโตคอล | การขนส่ง | การใช้งานทั่วไป | พอร์ตเริ่มต้น
BACnet/IP | UDP | คอนโทรลเลอร์ระบบปรับอากาศ (HVAC) | 47808
Modbus TCP | TCP | มิเตอร์พลังงาน, ระบบทำความเย็น | 502
MQTT | TCP | การส่งข้อมูล IoT ไปยังคลาวด์ | 1883 / 8883
KNX | คู่สาย / IP | ระบบไฟฟ้าและม่าน | 3671

## Slide 6: ประสิทธิภาพพลังงานและการตอบสนองความต้องการพลังงาน
ความต้องการสูงลดลง 18% ในฤดูร้อนปี 2025
การใช้พลังงาน: 1,250 MWh/ปี → 1,020 MWh/ปี
การตอบสนองความต้องการพลังงาน ได้รับจากผู้ให้บริการพลังงานผ่าน OpenADR 2.0b
การปรับค่าตั้งค่า: ปรับอุณหภูมิการระบายความร้อนจาก 24 °C เป็น 26 °C ในช่วงเวลาความต้องการสูง
การใช้พลังงานถูกวัดทุก 15 นาที
Notes: การควบคุมการประหยัดพลังงานจะถูกเปิดใช้งานเฉพาะเมื่ออัตราการใช้พื้นที่ต่ำกว่า 30 เปอร์เซ็นต์ และอุณหภูมิอากาศภายนอกสูงกว่า 32 °C.

## Slide 7: เครือข่ายและการเข้าถึง
เซิร์ฟเวอร์ BMS: 192.168.1.100 (VLAN 20)
แดชบอร์ดเว็บ: https://bms.example.com/dashboard
การสนับสนุน: support@example.com
ไฟล์การตั้งค่า: C:\Program Files\BMS\config\points.json
API REST ผ่าน HTTPS; ข้อมูลในรูปแบบ JSON, การส่งออกแบบเก่าในรูปแบบ XML และ SQL

## Slide 8: การดำเนินงานและการบำรุงรักษา
เมื่อเกิดการแจ้งเตือนของเครื่องเย็น ระบบจะแจ้งเตือนทีมบำรุงรักษาโดยอีเมล และสร้างใบงานบำรุงรักษา หากไม่มีการยืนยันการแจ้งเตือนภายใน 30 นาที ระบบจะส่งไปยังผู้จัดการทรัพย์สิน
การบำรุงรักษาตามกำหนดของตัวกรอง AHU จะดำเนินการทุก 3 เดือน
ระบบ PLC และ SCADA จะยังคงให้บริการในช่วงการย้ายข้อมูล

## Slide 9: แผนการพัฒนาระบบอัตโนมัติของอาคาร
ขั้นตอนที่ 1 (ไตรมาสที่ 2 ปี 2026): การอัปเกรดระบบอัตโนมัติของอาคาร
ขั้นตอนที่ 2 (ไตรมาสที่ 4 ปี 2026): เซ็นเซอร์ IoT และอุปกรณ์ปลายทาง
ขั้นตอนที่ 3 (ปี 2027): การตรวจจับและวินิจฉัยข้อผิดพลาดโดยใช้ AI (FDD)