## Slide 1: 中央プラント最適化
冷却水プラント及び空気側改良 — 2026

## Slide 2: 冷却水プラント概要
冷却水プラント概要では、12台の空調機に給水を供給しています。
凝縮水は3基の冷却塔によって冷却されます。
外気温度が10℃未満の場合には、自由冷却が適用されます。
Notes: 冬季には、自由冷却により冷凍機の運転時間や凝縮水ポンプの消費エネルギーが削減されます。

## Slide 3: 自由冷却
自由冷却モードの自動切り替え
自由冷却による節電量：210 MWh/年
凝縮水からの熱回収

## Slide 4: 供給空気温度リセット
供給空気温度リセットは13℃～18℃で行われる
ゾーン負荷に基づくリセット
供給空気温度の設定値はダッシュボードに表示される

## Slide 5: 故障検出・診断(FDD)
故障検出・診断(FDD)は、15分ごとに実行されます。
故障検出・診断(FDD)のルールにより、冷却水プラントおよび空調機がチェックされます。
代表的な故障：ダンパーの固着、センサーのドリフト、同時加熱・冷却
Notes: 故障検出・診断(FDD)の結果は、トレンドログに13ヶ月間保存されます。

## Slide 6: 需要応答型換気
需要応答型換気では、会議室にCO2センサーを設置して利用されています。
需要応答型換気を導入することで、ファンの消費エネルギーを25%削減することができます。
換気量が多い場合には、熱回収輪が動作します。

## Slide 7: 停電順序
停電順序は、デマンドレスポンスの実施によって発動されます。
停電順序：照明、次に冷凍機の需要制限
トレンドログのデータにより、停電順序が正しく適用されたかが確認されます。

## Slide 8: データと統合
このポイントリストには、2,400個のBACnetオブジェクトが含まれています。
トレンドログ間隔：5分
このポイントリストは、毎週クラウドプラットフォームにエクスポートされます。