## Slide 1: 중앙 플랜트 최적화
냉수 플랜트 및 공기측 개선 — 2026년

## Slide 2: 냉수 플랜트 개요
냉수 플랜트 개요는 12개의 공기 처리 장치에 냉각수를 공급합니다.
응축수는 3개의 냉각탑을 통해 냉각됩니다.
외부 공기 온도가 10℃ 미만일 때는 자연 냉각 방식이 사용됩니다.
Notes: 겨울철에는 자연 냉각 방식을 통해 칠러의 가동 시간과 응축수 펌프의 에너지 소비를 줄일 수 있습니다.

## Slide 3: 자연 냉각
자연 냉각 모드가 자동으로 전환됨
자연 냉각을 통한 에너지 절약량: 연간 210 MWh
응축수의 열 회수

## Slide 4: 공급 공기 온도 리셋
공급 공기 온도는 13℃와 18℃ 사이에서 리셋됩니다.
리셋은 구역별 수요에 따라 이루어집니다.
대시보드에 공급 공기 온도 설정값이 표시됩니다.

## Slide 5: 결함 탐지 및 진단(FDD)
결함 탐지 및 진단(FDD)은 15분마다 실행됩니다.
결함 탐지 및 진단(FDD)의 규칙들은 냉수 플랜트와 공기 처리 장치를 점검합니다.
일반적인 결함: 댐퍼 고착, 센서 드리프트, 동시 가열 및 냉각
Notes: 결함 탐지 및 진단(FDD)의 결과는 트렌드 로그에 13개월 동안 저장됩니다.

## Slide 6: 수요 제어 환기
수요 제어 환기는 회의실에 CO2 센서를 활용합니다.
수요 제어 환기는 팬의 에너지 소비를 25% 줄여줍니다.
열 회수 휠은 환기량이 많을 때 작동합니다.

## Slide 7: 부하 감축
부하 감축은 수요 반응 이벤트에 의해 발생합니다.
부하 감축 순서: 조명부터 시작하여 냉각기 수요 제한까지
트렌드 로그 데이터는 부하 감축 결과를 확인해 줍니다.

## Slide 8: 데이터와 통합
포인트 목록에는 2,400개의 BACnet 객체가 포함되어 있습니다.
트렌드 로그 간격: 5분
포인트 목록은 매주 클라우드 플랫폼으로 내보내집니다.