## Slide 1: 中央工厂优化
冷水机组及空气侧系统优化——2026年

## Slide 2: 冷水机组概述
该冷水机组概述为12台空气处理单元提供冷却服务。
冷凝水由三座冷却塔进行冷却。
当室外空气温度低于10℃时，会采用自由冷却方式。
Notes: 在冬季，自由冷却能够减少冷水机的运行时间以及冷凝水泵的能耗。

## Slide 3: 自由冷却
自由冷却模式会自动切换
自由冷却带来的节能效果：210 兆瓦时/年
从冷凝水中进行热回收

## Slide 4: 送风温度重置
送风温度将在13℃至18℃之间进行重置。
该重置是根据各区域的需求来进行的。
送风温度设定值显示在仪表板上。

## Slide 5: 故障检测与诊断（FDD）
故障检测与诊断（FDD）功能每15分钟运行一次。
故障检测与诊断（FDD）的规则用于检查冷水机组和空气处理单元。
常见故障：风阀卡滞、传感器漂移、同时进行制热和制冷操作
Notes: 故障检测与诊断的结果会存储在趋势日志中，保留时长为13个月。

## Slide 6: 需求控制式通风
需求控制式通风系统在会议室中使用CO2传感器。
需求控制式通风可将风扇的能耗降低25%。
在通风量较大时，热回收轮便会开始运转。

## Slide 7: 限电措施
限电措施是由需求响应事件触发的。
限电措施的实施顺序：首先限制照明用电，随后限制冷水机组的需求。
趋势日志数据可用于验证限电措施的执行效果。

## Slide 8: 数据与集成
该点列表包含2,400个BACnet对象。
趋势日志间隔：5分钟
该点列表每周会被导出至云平台。