## Slide 1: 中央熱源プラントの最適化
冷水プラントおよび空調側の改善 — 2026年

## Slide 2: 冷水プラントの概要
冷水プラントは12台の空調機に冷水を供給します。
冷却水は3基の冷却塔で冷却されます。
外気温度が10 °C未満の場合はフリークーリングを使用します。
Notes: 冬季はフリークーリングにより冷凍機の運転時間と冷却水ポンプのエネルギーを削減します。

## Slide 3: フリークーリング
フリークーリングモードは自動で切り替わる
フリークーリングによる削減量：210 MWh/年
冷却水からの熱回収

## Slide 4: 給気温度リセット
給気温度は13 °Cから18 °Cの範囲でリセット
リセットはゾーン負荷に基づく
給気温度設定値はダッシュボードに表示

## Slide 5: 故障検知・診断（FDD）
故障検知・診断は15分ごとに実行されます。
FDDルールで冷水プラントと空調機をチェック
代表的な故障：ダンパー固着、センサードリフト、冷暖房の同時運転
Notes: 故障検知・診断の結果はトレンドログに13か月間保存されます。

## Slide 6: デマンド制御換気
デマンド制御換気は会議室のCO2センサーを使用します。
デマンド制御換気によりファンのエネルギーを25%削減
換気量が多い場合は熱回収ホイールが運転

## Slide 7: 負荷遮断
負荷遮断はデマンドレスポンスイベントにより起動されます。
負荷遮断の順序：照明、次に冷凍機のデマンド制限
トレンドログのデータで負荷遮断の結果を検証

## Slide 8: データ連携
ポイントリストには2,400個のBACnetオブジェクトが含まれます。
トレンドログの収集間隔：5分
ポイントリストは毎週クラウドプラットフォームへエクスポートされます。